Ruda Różaniecka, 12 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

- Zamawiający:

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego

37-613 Ruda Różaniecka 180

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa - wykonanie przegrody z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się dymu na korytarzu wraz 
z dokumentacją wykonawczą zgodnie z decyzją straży pożarnej.

- Termin realizacji usługi.

Do 30 listopada 2019 r.

- Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.

- Inne istotne warunki zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa - wykonanie przegrody z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się dymu na korytarzu wraz 
z dokumentacją wykonawczą zgodnie z decyzją organu Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania:

- przegroda maksymalnie przeszklona na profilach aluminiowych,

- dokładne miejsce usytuowanie w budynku zostanie wskazane przez inwestora,

- powierzchnia otworu do zabudowy: szerokość 2,67 m, wysokość 3,27 m, (obowiązkiem wykonawcy będzie samodzielne dokonanie pomiarów w miejscu wskazanym przez inwestora),

- drzwi dwuskrzydłowe dymoszczelne klasy Sm, stale otwarte wyposażone                    w elektrotrzymacze zamontowane w drzwiach,

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy: co najmniej 1,80 m,

- szerokość skrzydła głównego w świetle ościeżnicy: co najmniej 0,90 m

- zamknięciem drzwi sterować będzie centrala wyposażona m.in. w dwie optyczne czujki dymu zamontowane po obu stronach drzwi w odległości 2 m od drzwi.

- po zamknięciu drzwi przez centralę będzie możliwość ich ręcznego otwarcia,

- przed rozpoczęciem prac należy sporządzić projekt wykonawczy uzgodniony    
z inwestorem a następnie zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie, osprzęt itp. będą posiadały stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych itp.

- Sposób przygotowania oferty.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonanie przegrody z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się dymu na korytarzu wraz z dokumentacją wykonawczą zgodnie z decyzją straży pożarnej w Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka 180”.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 osobiście w Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego, 37-613 Ruda Różaniecka 180, pocztą na adres szkoły, faxem lub mailem.

W załączeniu:

- formularz oferty

- poglądowy rysunek przegrody z drzwiami dymoszczelnymi